환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2013년 4월~ 6월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					4월	5월	6월	‘13년 6월	‘13년 6월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	3,934	3,631	4,467	8.1	2.8	당사 TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,216	1,210	1,524	8.0	0.0	당사 TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	308	270	280	8.2	4.0	(주)세동이엔지 (06/03)
도계	나한	1종	46,400	물 리 화학적	11,660	12,208	11,709	7.3	3.8	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	776	1,006	1,320	7.2	1.6	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	6,192	5,328	5,712	7.7	3.8	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	6,456	6,408	7,320	7.6	3.9	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 200 ~700㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2013년 01월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	100	141.2	4.8	(주)세동이엔지 (4/03)
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	100	151.9	6.3	(주)세동이엔지 (4/03)
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	100	212.3	6.1	(주)세동이엔지 (4/03)
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	100	200.7	4.0	(주)세동이엔지 (4/03)
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	114.7	5.7	(주)세동이엔지 (4/03)
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100	----	----
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	205.5	5.4	(주)세동이엔지 (4/04)
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	198.9	4.6	(주)세동이엔지 (4/04)
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	163.7	3.7	(주)세동이엔지 (4/04)
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	134.2	4.4	(주)세동이엔지 (4/04)
화순	전처리실	Bag- Filter	450	100	118.3	5.7	동부그린환경 (4/2)
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	100	123.8	6.7	동부그린환경 (4/2)
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	108.7	3.9	동부그린환경 (4/2)