환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2014년 4월~ 6월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					4월	5월	6월	‘14년 6월	‘14년 6월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	3,893	3,725	3,529	8.1	2.8	당사 TMS (06/30)
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	988	1,117	1,035	8.0	0.0	당사 TMS (06/30)
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	227	231	221	7.9	4.7	(주)세동이엔지 (06/12)
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	10,076	10,156	10,029	8.0	3.8	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	1,152	1,652	1,509	7.3	1.2	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	4,896	5,304	5,208	7.5	2.7	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	4,272	3,465	4,200	7.5	2.8	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 2,000㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2014년 01월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	50	140.36	4.31	(주)세동이엔지 (04/02)
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	50	147.57	5.07	(주)세동이엔지 (04/02)
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	50	200.16	4.83	(주)세동이엔지 (04/02)
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	50	204.89	6.32	(주)세동이엔지 (04/02)
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	111.86	5.06	(주)세동이엔지 (04/02)
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100	----	----
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	50	205.5	4.7	(주)세동이엔지 (5/12)
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	50	198.9	5.1	(주)세동이엔지 (5/12)
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	50	163.7	4.1	(주)세동이엔지 (5/12)
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	134.2	4.7	(주)세동이엔지 (5/12)
화순	전처리실	Bag- Filter	450	50	118.3	5.6	동부그린환경 (5/21)
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	50	123.8	6.7	동부그린환경 (5/21)
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	108.7	7.8	동부그린환경 (5/21)

3. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소
도계광업소
화순광업소