환경 분야 공시자료

(공시일 : 2016년 01월 06일)

1. 폐수분야                                     【기간 : 2015년 10월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					10월	11월	12월	‘14.12.30	‘14.12.30
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	3,373	3,045	3,031	8.2	2.4	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,143	1,205	1,255	8.1	0.0	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	231	229	217	8.0	9.0	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	12,167	12,628	13,017	8.22	4.4	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	1,324	1,007	1,102	8.09	1.5	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	7,737	7,530	6,737	7.4	4.3	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	7,281	6,117	6,028	7.8	5.4	당사 TMS

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2015년 07월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도 (이하)	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	100	130.6	4.1	(주)세동이엔지
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	100	140.8	5.1	(주)세동이엔지
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	100	186.4	4.0	(주)세동이엔지
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	100	192.3	4.3	(주)세동이엔지
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	105.4	5.5	(주)세동이엔지
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100	-	-
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	205.5	8.0	(주)세동이엔지
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	198.9	8.7	(주)세동이엔지
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	163.7	6.3	(주)세동이엔지
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	134.2	8.3	(주)세동이엔지
화순	전처리실	Cartridge- Filter	450	50	123.1	6.0	(주)디엠이테크
화순	중액선탄	Cartridge- Filter	250	50	115.7	6.5	(주)디엠이테크
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	127.1	7.9	(주)디엠이테크

3. 토양분야                                     【기간 : 2015년 01월~ 12월】

검 사 항 목	오염기준 (이하)	개소별 측정결과 (ppm : mg/Kg)
		도 계		화 순
		도계생산부	중앙생산부	동5,7	저탄장
카드뮴(Cd)	10	불검출	불검출	0.42	0.19
구리(Cu)	500	33.4	29.0	104.68	29.59
비소(As)	50	7.59	5.68	15.20	18.66
수은(Hg)	10	0.06	0.02	불검출	불검출
납(Pb)	400	22.9	36.1	27.42	18.03
6가크롬(Cr⁺⁶)	15	불검출	불검출	불검출	불검출
아연(Zn)	600	36.6	79.7	111.59	30.73
니켈(Ni)	200	13.0	5.3	17.84	13.34

ｏ.분석기관 - 도계지역  : 강원도 보건 환경연구원

화순지역 : 한국환경공단 호남지역본부

ｏ.분석기간 - 2015년  1월 ~ 12월 중

4. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소(중앙욕장 내 취업회장)
도계광업소(광업소게시판, 도계역 게시판)
화순광업소