환경 분야 공시자료

(공시일 : 2018년 01월 05일)

1. 폐수분야                                     【기간 : 2017년 10월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					10월	11월	12월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	5,083	4,864	4,157	8.3	3.7	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,040	945	860	8.3	0.3	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	254	242	219	8.2	3.5	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	17,174	13,774	11,740	7.6	2.3	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	5,822	5,018	4,179	7.7	2.2	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	7,080	6,432	6,609	7.7	6.7	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	9,522	8,496	7,638	8.0	5.8	당사 TMS

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2017년 07월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도 (이하)	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	100	130.969	3.8	(주)세동이엔지
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	100	147.409	3.4	(주)세동이엔지
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	100	191.585	3.3	(주)세동이엔지
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	100	199.689	3.7	(주)세동이엔지
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	102.397	4.4	(주)세동이엔지
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100	-	-
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	199.1	4.9	(주)세동이엔지
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	188.4	5.9	(주)세동이엔지
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	155.2	6.5	(주)세동이엔지
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	115.2	2.9	(주)세동이엔지
화순	전처리실	Cartridge- Filter	450	50	123.1	7.9	(유)대명 환경법인
화순	중액선탄	Cartridge- Filter	250	50	115.7	7.1	(유)대명 환경법인
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	127.1	5.2	(유)대명 환경법인

3. 토양분야                                     【기간 : 2017년 01월~ 12월】

검 사 항 목	오염기준 (이하)	개소별 측정결과 (ppm : mg/Kg)
		장 성	비 고
		제1수갱
카드뮴(Cd)	10	0.45
구리(Cu)	500	61.5
비소(As)	50	12.76
수은(Hg)	10	0.49
납(Pb)	400	41.3
6가크롬(Cr⁺⁶)	15	불검출
아연(Zn)	600	148.6
니켈(Ni)	200	16.1
수소이온농도(PH)	5.8~8.6	8.2

4. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소(중앙욕장 내 취업회장)
도계광업소(광업소게시판, 도계역 게시판)
화순광업소