환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2018년 4월~ 6월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					4월	5월	6월	‘16년 6월	‘16년 6월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	3,233	4,043	4,524	7.6	2.9	당사 TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,198	1,756	1,207	8.2	0.2	당사 TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	286	322	277	8.5	3.2	(주)세동이엔지 (06/16)
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	13,075	13,262	14,835	7.9	1.8	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	5,091	5,850	5,107	7.7	2.6	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	1,920	1,992	1,138	7.6	6.6	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	8,611	8,280	4,760	7.7	6.2	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 2,000㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2018년 01월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	50	200	3.3	(주)세동이엔지
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	50	190	3.7	(주)세동이엔지
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	50	189	3.6	(주)세동이엔지
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	50	193	3.4	(주)세동이엔지
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	115	4.8	(주)세동이엔지
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	199.1	4.4	(주)세동이엔지
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	188.4	6.6	(주)세동이엔지
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	155.2	6.8	(주)세동이엔지
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	114.1	3.1	(주)세동이엔지
화순	전처리실	Bag- Filter	450	50	118.3	9.1	(주)디엠이테크
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	50	123.8	7.5	(주)디엠이테크
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	108.7	6.7	(주)디엠이테크

3. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

○ 장성광업소

○ 도계광업소

도계광업소(광업소게시판, 전두2리마을회관게시판)

도계광업소(도계종합회관, 도계노인회관)

○ 화순광업소

화순광업소